## Лист1
| Дежурный |  | Тревога |  |  | Дежурный |  | Тревога
Ток приборов, А | 12В | 24В | 12В | 24В | Кол-во | ИТОГО12 | ИТОГО24 | ИТОГО12 | ИТОГО24
С2000М, 02 | 0.12 | 0.065 | 0.12 | 0.065 |  | 0 | 0
С2000-ПИ | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 2 | 0.24 | 0.12
С2000-Ethernet | 0.09 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0
С2000-БКИ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1
С2000-ПТ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0
ПОТОК-БКИ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0
С2000-КДЛ-2И исп.01 | 0.16 | 0.08 |  |  | 1 | 0.16 | 0.08
С2000-КПБ | 0.045 | 0.04 | 0.1 | 0.075 | 1 | 0.045 | 0.04
С2000-БРШС-Ех | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3 | 0.45 | 0.45
C2000-Спектрон-607-Exi | [5 empty] | 0 | 0
ИПДЛ-Ех | [5 empty] | 0 | 0
ИП535-27 ИПР-ЕХ | [5 empty] | 0 | 0
Сигнал-20М | 0.65 | 0.33 | 0.65 | 0.33 |  | 0 | 0
Сигнал-20П | 0.65 | 0.33 | 0.65 | 0.33 |  | 0 | 0
Сигнал-10 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | 0.2 |  | 0 | 0
С2000-4 | 0.26 | 0.14 | 0.26 | 0.14 |  | 0 | 0
С2000-ПУ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 0
С2000-2 | 0.12 |  |  |  |  | 0 | 0
С2000-СП1 | 0.02 | 0.015 | 0.14 | 0.07 |  | 0 | 0
С2000-СП1 ИСП.01 | 0.02 | 0.015 | 0.3 | 0.15 |  | 0 | 0
С2000-Спектрон-ИБ | [5 empty] | 0 | 0
БПЦ-IIB | [5 empty] | 0 | 0
СКОПА-ИБ (зел, син, бел) | 0.051 | 0.11 | 0.051 | 0.11 | 10 | 0.51 | 1.1
СКОПА-ИБ-З (комб) | 0.103 | 0.232 | 0.103 | 0.232 |  | 0 | 0
ЗОВ-ИБ-З (звук) | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 10 | 0.25 | 0.4
ЗОВ-СТ-ИБ (строб) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.6 | 0.6
ГР1.0-МК |  | 0.045 |  | 0.045 | 0 | 0 | 0
УК-ВК | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.02
С2000-ПИ | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 1 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06
С2000-Ethernet | 0.09 | 0.05 |  |  | 1 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0
С2000-КДЛ-2И | 0.16 | 0.08 |  |  | 1 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0
С2000-КПБ | 0.045 | 0.04 | 0.1 | 0.075 | 5 | 0.225 | 0.2 | 0.5 | 0.375
С2000-СП1 | 0.02 | 0.015 | 0.14 | 0.07 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.14 | 0.07
С2000-БРШС-Ех | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
БК-12-RS485-01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ИТОГО, А | [5 empty] | 1.215 | 1.005 | 1.36 | 1.105
КПД потр. 0,75, Вт | [5 empty] | 19.44 | 32.16 | 21.76 | 35.36
АКБ, Ач | [5 empty] | 39.676 | 32.7925
СКОПА |  |  | 0.05 | 0.05 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
ЗОВ-З |  |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
УК-ВК |  |  | 0.04 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04
ИТОГО, А | [5 empty] | 0 | 0 | 0.68 | 0.64
КПД потр. 0,75, Вт | [5 empty] | 0 | 0 | 10.88 | 20.48
АКБ, Ач | [5 empty] | 0.884 | 0.832
С2000М, 02 | 0.12 | 0.065 | 0.12 | 0.065 | 1 | 0.12 | 0.065 | 0.12 | 0.065
С2000-ПИ | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 1 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06
С2000-Ethernet | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 1 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.05
С2000-ПТ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1
ИТОГО, А | [5 empty] | 0.53 | 0.275 | 0.53 | 0.275
КПД потр. 0,75, Вт | [5 empty] | 8.48 | 8.8 | 8.48 | 8.8
АКБ, Ач | [5 empty] | 17.225 | 8.9375

## Лист2
| Лоток |  | 1x2x0,75 | 60 | 2х2х0,5 | 160 |  | 1х2х0,5 | 100 | 4х2х0,52 | 100 | КПСЭнг(A)-FRHF | 1x2x0,75 | 60
| 100х50 | 50х50 | 1x2x0,75 | 70 |  |  |  | 1х2х0,5 | 50 | 4х2х0,52 | 100 | КПСЭнг(A)-FRHF | 1x2x0,75 | 70
Горизонтальный | 60 | 20 | 1х2х0,75 | 80 |  |  |  | 1х2х0,5 | 90 |  | 200 | КПСЭнг(A)-FRHF | 2х2х0,5 | 160
Вертикальный | 170 | 170 | 1х2х0,75 | 90 |  |  |  | 1х2х0,5 | 60 |  |  | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,5 | 100
Спуски | 3 |  | 1х2х0,75 | 90 |  |  |  | 1х2х0,5 | 80 |  |  | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,5 | 50
|  |  | 1х2х0,75 | 80 |  |  |  |  | 380 |  |  | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,5 | 90
|  |  | 1х2х0,75 | 100 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,5 | 60
|  |  | 1х2х0,75 | 100 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,5 | 80
|  |  | 1х2х0,75 | 15 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 80
|  |  | 1х2х0,75 | 20 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 90
|  |  | 1х2х0,75 | 25 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 90
450 |  |  | 1х2х0,75 | 30 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 80
|  |  | 1х2х0,75 | 35 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 100
|  |  | 1х2х0,75 | 20 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 100
|  |  | 1х2х0,75 | 40 | [7 empty] | F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 100
|  |  | 1х2х0,75 | 45 | [7 empty] | F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 100
|  |  | 1х2х0,75 | 50 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 15
|  |  | 1х2х0,75 | 55 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 20
|  |  | 1х2х0,75 | 60 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 25
|  |  | 1х2х0,75 | 25 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 30
|  |  | 1х2х0,75 | 30 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 35
|  |  | 1х2х0,75 | 35 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 20
|  |  | 1х2х0,75 | 40 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 40
|  |  | 1х2х0,75 | 40 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 45
|  |  | 1х2х0,75 | 35 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 50
|  |  | 1х2х0,75 | 45 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 55
|  |  | 1х2х0,75 | 50 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 60
|  |  | 1х2х0,75 | 55 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 25
|  |  | 1х2х0,75 | 55 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 30
|  |  | 1х2х0,75 | 60 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 35
|  |  | 1х2х0,75 | 70 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 40
|  |  | 1х2х0,75 | 80 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 40
|  |  | 1х2х0,75 | 70 |  |  | 2575 |  |  |  |  | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 35
|  |  | 1х2х0,75 | 80 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 45
|  |  |  | 1835 | [7 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 50
[12 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 55
[12 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 55
[12 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 60
[12 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 70
[12 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 80
[12 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 70
[12 empty] | КПСЭнг(A)-FRHF | 1х2х0,75 | 80
2575