## Лист1
| Дежурный |  | Тревога |  |  | Дежурный |  | Тревога
Ток приборов, А | 12В | 24В | 12В | 24В | Кол-во | ИТОГО12 | ИТОГО24 | ИТОГО12 | ИТОГО24
С2000М, 02 | 0.12 | 0.065 | 0.12 | 0.065 |  | 0 | 0
С2000-ПИ | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 2 | 0.24 | 0.12
С2000-Ethernet | 0.09 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0
С2000-БКИ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1
С2000-ПТ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0
ПОТОК-БКИ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0
С2000-КДЛ-2И исп.01 | 0.16 | 0.08 |  |  | 1 | 0.16 | 0.08
С2000-КПБ | 0.045 | 0.04 | 0.1 | 0.075 | 1 | 0.045 | 0.04
С2000-БРШС-Ех | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3 | 0.45 | 0.45
C2000-Спектрон-607-Exi | [5 empty] | 0 | 0
ИПДЛ-Ех | [5 empty] | 0 | 0
ИП535-27 ИПР-ЕХ | [5 empty] | 0 | 0
Сигнал-20М | 0.65 | 0.33 | 0.65 | 0.33 |  | 0 | 0
Сигнал-20П | 0.65 | 0.33 | 0.65 | 0.33 |  | 0 | 0
Сигнал-10 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | 0.2 |  | 0 | 0
С2000-4 | 0.26 | 0.14 | 0.26 | 0.14 |  | 0 | 0
С2000-ПУ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 0
С2000-2 | 0.12 |  |  |  |  | 0 | 0
С2000-СП1 | 0.02 | 0.015 | 0.14 | 0.07 |  | 0 | 0
С2000-СП1 ИСП.01 | 0.02 | 0.015 | 0.3 | 0.15 |  | 0 | 0
С2000-Спектрон-ИБ | [5 empty] | 0 | 0
БПЦ-IIB | [5 empty] | 0 | 0
СКОПА-ИБ (зел, син, бел) | 0.051 | 0.11 | 0.051 | 0.11 | 10 | 0.51 | 1.1
СКОПА-ИБ-З (комб) | 0.103 | 0.232 | 0.103 | 0.232 |  | 0 | 0
ЗОВ-ИБ-З (звук) | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 10 | 0.25 | 0.4
ЗОВ-СТ-ИБ (строб) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.6 | 0.6
ГР1.0-МК |  | 0.045 |  | 0.045 | 0 | 0 | 0
УК-ВК | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.02
С2000-ПИ | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 1 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06
С2000-Ethernet | 0.09 | 0.05 |  |  | 1 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0
С2000-КДЛ-2И | 0.16 | 0.08 |  |  | 1 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0
С2000-КПБ | 0.045 | 0.04 | 0.1 | 0.075 | 1 | 0.045 | 0.04 | 0.1 | 0.075
С2000-СП1 | 0.02 | 0.015 | 0.14 | 0.07 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.14 | 0.07
С2000-БРШС-Ех | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
БК-12-RS485-01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ИТОГО, А | [5 empty] | 1.035 | 0.845 | 0.96 | 0.805
АКБ, Ач | [5 empty] | 33.54 | 27.4105
СКОПА |  |  | 0.05 | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
ЗОВ-З |  |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
Кристалл-24 |  |  | 0.025 | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08
УК-ВК |  |  | 0.04 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04
ИТОГО, А | [5 empty] | 0 | 0 | 0.53 | 0.52
АКБ, Ач | [5 empty] | 0.689 | 0.676
С2000М, 02 | 0.12 | 0.065 | 0.12 | 0.065 | 1 | 0.12 | 0.065 | 0.12 | 0.065
С2000-ПИ | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 1 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06
С2000-Ethernet | 0.09 | 0.05 |  |  | 1 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0
С2000-ПТ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1
ИТОГО, А | [5 empty] | 0.53 | 0.275 | 0.44 | 0.225
АКБ, Ач | [5 empty] | 17.108 | 8.8725

## Лист2
Лоток
| 100х50 | 50х50
Горизонтальный | 60 | 20
Вертикальный | 170 | 170
Спуски | 3
450